山东晋控明水化工集团有限公司

锅炉装置突发环境事件现场处置方案

MH-XCH(07)-EW-2022

编制单位：山东晋控明水化工集团有限公司

编 制 人：刘淑风、刘宝、王希宝、姜连财

发 布 人：

批准日期：  2022年   月   日

山东晋控明水化工集团有限公司

编制日期：二O二二年  月  日

目　　录

1事件特征	3

1.1作业现场风险性分析：	3

1.2事件发生的基本征兆及条件	3

1.3事件带来的不良影响	3

2　应急组织与职责	4

2.1应急组织及人员构成	4

2.2　人员组织分工：	4

3应急处置	4

3.1事件应急处置程序	4

3.2事故处置	6

3.3救援报警及信息上报	7

4.注意事项	8

4.1佩戴防护器材的注意事项	8

4.2使用抢险救援器材的注意事项	8

4.3采取救援措施的注意事项	9

4.4现场自救和互救的注意事项	9

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	9

4.6应急结束后的注意事项	9

4.7有关规定和要求	9

## 1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

山东晋控明水化工集团有限公司现有4台循环流化床锅炉，其中3台130t锅炉、1台180t锅炉，除供应本厂生产，还负担周边小企业蒸汽供应和刁镇居民区的冬季供暖。锅炉配套电袋复合除尘器、脱硝和氨法脱硫装置，确保烟气达标排放。

烟尘是气体和烟尘的混合物，是污染居民区大气的主要原因。烟气的成分很复杂，气体中包括 SO2 、 CO 、 CO2 碳氢化合物以及氮氧化合物等，烟尘包括燃料的灰分、煤粒、油滴以及高温裂解产物等。因此烟气对环境的污染是多种毒物的复合污染。

脱硝装置出现氨枪堵塞、氨水浓度低、氨水泵损坏后会发生烟气氮氧化合物超标，直接造成环保事故发生；

除尘装置出现问题，主要表现在输灰管道堵塞、压缩空气压力低、电流电压低、下料阀坏等情况，直接造成输灰不及时、电场跳闸等风险，除尘效果低，造成颗粒物超标事故发生。

## 1.2事件发生的基本征兆及条件

1.2.1锅炉出现故障，必须做停炉和压火处理

锅炉烟道开裂，烟筒及管道腐蚀，设备故障造成烟尘泄漏。

锅炉、电除尘出现故障后，为保证安全和环保指标合格，做紧急压火和停炉处理。

1.2.2锅炉爆炸

锅炉在超压、汽包水位过高或过低时都容易发生爆炸。

## 1.3事件带来的不良影响

当锅炉烟气中的化学成分扩散至空气中时就会使得空气中充满了刺激性的有毒气体，主要是二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳等，对人体和环境破坏性的影响。

## 2　应急组织与职责

## 2.1应急组织及人员构成

2.1.1组长：

组  长：刘淑凤

副组长：刘  宝

成  员：王希宝、刘  涛、牛军其、刘  强、牛文超、刘文革、

梁建胜、白恩明、张树建、孙登为

职责：负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期期对现场的应急环保设施、防护设施、检测仪器及药品的完好及正确使用等进行检查，加强人员的教育培训，加强管理，提高环保意识。

## 2.2　人员组织分工：

2.2.1警戒监护组：

队长：刘淑凤

队员：牛军其、王希宝

2.2.2营救组：

队长：刘  宝

队员：刘涛、刘强

2.2.3抢险堵漏组：

队长：刘文革

队员：牛文超、白恩明

2.2.4环境监测组：

梁建胜、张树建

## 3应急处置

## 3.1事件应急处置程序

3.1.1事故报警

发现者向当班工长、调度报告，工长接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并向工段主管汇报。工段主管接到通知后启动车间级应急预案并立即到达现场指挥应急处置。根据事故影响范围、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，决定是否上报应厂应急指挥部，如事态逐步扩大本工段无法控制时，立即汇报公司指挥部，启动公司级应急预案。

3.1.2现场判断

3.1.2.1泄漏

出现泄漏时根据现场情况判断泄漏程度。

3.1.2.2着火

根据着火源部位和火势来判断着火的危害程度，根据火灾发展程度采取相应的方式方法，遵循“灭、护、撤、躲、报”原则。

3.1.2.3 爆炸

锅炉超压、汽包水位过高或过低容易发生爆炸。

3.1.2.4脱硝装置氨枪堵塞、氨水管道堵塞、氨水浓度低

发生以上情况，立即更换氨枪，疏通氨水管道，提高氨水浓度，若无法短时间内处理，必须立即锅炉停炉，处理完成后再进行锅炉扬火。

3.1.2.5除尘装置发生气源压力低、下料阀堵、电场电压电流低

发生以上情况，立即开启备用空压机，更换下料阀，联系电工检查电气故障，若无法短时间内处理，必须立即锅炉停炉，处理完成后再进行锅炉扬火。

3.1.2.6发生锅炉结焦、电除尘故障等情况：

1、应立即将锅炉停炉并根据安全要求对锅炉降温，通风措施，当达到进入清理积料的条件后做好受限空间分析后佩戴劳保护品后方可进入。

2、参加清焦人员应佩戴防护器具，着防护服，做好自我保护工作。首先查明现场有脱落、明火或高空坠落物,对现场环境进行风险分析和评估后方可进入清理积料。

3、清微结焦清理完毕后重新上底料，做硫化试验后可根据生产情况进行点炉。

4、电除尘故障时应联系调度汇报电除尘情况，做锅炉压火和停炉处理。

3.2 事故处置

3.2.1着火事故的处理方法

发生初期火灾，如火势较小估计可以就地扑灭时，为防止火势扩大当班主操负责组织灭火并对事故范围内的设备停车，岗长及副操应急小组人员佩带好防护用品立即投入灭火行动，并设法阻止火势蔓延，可用干粉灭火器、沙土灭火，用消防水阻击火势扩散。

紧急疏散与事故应急救援无关的人员。依据着火情况,对疏散的方向、距离和集中地点做出明确的具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风方向。

营救组人员到达事故现场后,配戴好防毒面具,首先查明现场有无受伤或受威胁人员,以最快速度将伤者或受困人员脱离事故现场,依伤情进行相应的紧急处置，并尽快送医院抢救。

应急解除后现场消洗废水回收至事故池用泵打至水处理进行生化处理后重复利用或外排

3.2.2爆炸

1、一旦发生爆炸，岗位人员立即通知调度，调度根据全厂生产情况统一协调停车事项。

2、紧急疏散与事故应急救援无关的人员。依据情况,对疏散的方向、距离和集中地点做出明确的具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风方向。

3、营救组人员到达事故现场后,配戴好防毒面具,首先查明现场有无受伤、中毒或受威胁人员,以最快速度将伤者或受困人员脱离事故现场,依伤情进行相应的紧急处置，并尽快送医院抢救。

4、对锅炉所有设备进行停运，防止发生二次爆炸。

5、监测组加强对周边环境一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等有毒气体浓度监测。将监测数据第一时间报指挥小组领导，指挥小组组长根据监测数据调整应急救援措施。

6、如火势不能得到有效控制，欲引发连锁爆炸危险时，应立即启动上一级救援预案，请专业救援力量进行增援。

## 3.3救援报警及信息上报

3.3.1相关及相邻岗位间报警及联系方法

岗位电话、电铃 、紧急停车铃、紧急停车按钮、手摇报警器

动力工段联系电话：83550371

附：动力工段管理人员电话：

| 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘淑凤 | 主管 | 13864071099 | 牛军其 | 锅炉岗长 | 13793155607 |
| 刘 宝 | 副主管 | 15165198887 | 刘强 | 烟气脱硫岗长 | 13953137529 |
| 刘涛 | 工艺技术员 | 13954152369 | 梁建胜 | 工长 | 15966303609 |
| 王希宝 | 安全员 | 15953139566 | 张树建 | 工长 | 18006368830 |
| 刘文革 | 工长 | 15275199762 | 白恩明 | 工长 | 15106969837 |

3.3.2、对外联系方法

调度手机：  83552050           生产中心：    83501564

公司安保部：83253561           厂环保科公室：83550010

厂医院：    83253562           急救中心：    120或999

章丘区环保局：83263697         环保热线：    12369

区 消 防大队：119             厂应急救援电话：83252009

3.3.3信息上报

3.3.3.1内部报告基本内容

1）事故地点、时间以及设备设施；

2）事故类型：火灾爆炸、着火等；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）已采取的应急措施；

3.3.3.2火灾报警基本内容

1）单位名称、地址；

2）火灾发生地点、燃烧物质与面积；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才搁电话；

5）报警时应使用普通话。

## 4.注意事项

## 4.1佩戴防护器材的注意事项

4.1.1空气呼吸器

⑴ 佩戴前首先打开气瓶开关，此时余压报警器会发出短暂的声响。气瓶开关完全打开后，检查气瓶内的储气压力，一般应在28～30MPa。⑵ 关闭气瓶开关，观察压力表示值的变化，在5分钟时间内下降不大于2MPa，表明供气系统气密性完好。⑶ 供气系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表值变化，当压力降至4～6MPa时，余压报警器汽笛发生声响，同时也是吹除一次余压报警器通气管路。⑷ 佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力降至4～6MPa，余压报警器会发出报警声响，必须退出毒区。

4.1.2长管防毒面具

与过滤式防毒面具相同，导气管为橡胶波纹软管，长度不能大于20米，否则应强制送风。使用前应检查面具的呼气阀、吸气阀是否灵活好用，并进行气密试验。戴上面具后方可进入毒区，做到“先戴后进”。检查导管内有无异物，并理顺平直，确认导管畅通；导管不得缠结，严禁折压、强拉，使用时严防踩踏、挤压，经常保持畅通。使用时，必须有专人监护，经常检查作业人员情况及导管、进气口情况。

## 4.2使用抢险救援器材的注意事项

我厂配备的灭火器主要是干粉灭火器。使用时，用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。 注意：⑴不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。⑵不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果。 ⑶扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。

## 4.3采取救援措施的注意事项

进入现场必须佩戴好防护器材，进行救援。首选抢救中毒人员，再进行抢险处理。要迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。安全停车卸压后，可能有余火、阀门内漏等情况，及时组织人员对内漏阀门加盲板进行隔绝处理或系统卸压处理后用消防蒸汽或灭火器灭火。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，尽可能切断泄漏源。防止有一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等有害气体泄漏至大气中以及脱硫液泄漏污染土壤和水源造成环保事故。

## 4.4现场自救和互救的注意事项

抢险人员若稍有不适感觉，要立即返回安全区换气，若发生人员窒息事故，监护人员要立即将伤员救出，迅速送救护车，由医护人员进行抢救或送往医院救治。事故扩大，无法堵漏或检测库区液氨浓度超过控制范围，汇报指挥部迅速撤离。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

当不同现场指挥人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。同时，要求现场有关的抢险人员、工作人员撤离现场，保证人员安全。

## 4.6应急结束后的注意事项

4.6.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因.

4.6.2对现场应急救援的过程进行总结

4.6.3对现场救援的过程进行记录，上交调度室

## 4.7有关规定和要求

4.7.1加强对岗位人员的安全、业务、环保方面的培训，定期隐患排查。

4.7.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.7.3对安全防护和环保设施定期检查，对不合格的物品及时更换。