排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91370181163445805Q001P

单位名称：山东晋控明水化工集团有限公司

报告时段：2023年

法定代表人（实际负责人）：乔学震

技术负责人：刘磊

固定电话：0531--83550010

移动电话：15806698599

排污单位名称（盖章）

报告日期：2024年01月20日

承诺书

济南市生态环境局：

山东晋控明水化工集团有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 |  |  |  | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 |  | 单位名称 |  | 否 |  |
|  |  |  | 注册地址 |  | 否 |  |
|  |  |  | 邮政编码 |  | 否 |  |
|  |  |  | 生产经营场所地址 |  | 否 |  |
|  |  |  | 行业类别 |  | 否 |  |
|  |  |  | 生产经营场所中心经度 |  | 否 |  |
|  |  |  | 生产经营场所中心纬度 |  | 否 |  |
|  |  |  | 组织机构代码 |  | 否 |  |
|  |  |  | 统一社会信用代码 |  | 否 |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  | 是 | 康锋变更为蔡传帅 |
|  |  |  | 联系电话 |  | 是 | 变更为13658610603 |
|  |  |  | 所在地是否属于重点区域 |  | 否 |  |
|  |  |  | 主要污染物类别 |  | 否 |  |
|  |  |  | 主要污染物种类 |  | 否 |  |
|  |  |  | 大气污染物排放方式 |  | 否 |  |
|  |  |  | 废水污染物排放规律 |  | 否 |  |
|  |  |  | 大气污染物排放执行标准名称 |  | 否 |  |
|  |  |  | 水污染物排放执行标准名称 |  | 否 |  |
|  |  |  | 设计生产能力 |  | 否 |  |
|  |  |  | 工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 |  | 否 |  |
|  |  |  | 工业固体废物污染防治执行标准名称 |  | 否 |  |
|  |  |  | 危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) |  | 否 |  |
|  | （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA002-单塔双循环 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA003-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA004-单塔双循环 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA005-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA006-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA007-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA008-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA009-除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA010-脱硝系统 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA077-水喷淋器 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA080-布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA086-单塔双循环 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA089-事故及开工火炬 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA090-除尘设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA091-除尘设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA092-除尘设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA093-除尘设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA094-除尘设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA095-除尘设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA096-硫回收脱硫塔 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA097-洗涤吸收设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA098-布袋除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA099-水喷淋设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA100-尾气洗涤塔 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA101-水处理站废气集中处理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA102-尾气吸收塔 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA103-1# 布袋除尘器+喷淋设施 | 污染物种类 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  |  | 排放形式 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  | TA104-2# 布袋除尘器+喷淋设施 | 污染物种类 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  |  | 排放形式 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  | 固体废物 | TS001-锅炉灰库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
|  |  |  |  | 产生环节 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
|  |  |  | TS002-锅炉渣仓 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
|  |  |  |  | 产生环节 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
|  |  |  | TS003-污泥间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
|  |  |  |  | 产生环节 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
|  |  |  | TS004-危废暂存间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
|  |  |  |  | 产生环节 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
|  |  |  | TS006-气化炉渣仓 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
|  |  |  |  | 产生环节 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
|  |  |  | TS007-油回收处理装置 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
|  |  |  |  | 产生环节 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
|  |  |  | TS008-锅炉燃料煤棚 | 工业固体废物种类及废物代码 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  |  | 产生环节 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  |  | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  | TS009-厂区绿化装置 | 工业固体废物种类及废物代码 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  |  | 产生环节 | 是 | 2023.12月新增 |
|  |  |  |  | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 是 | 2023.12月新增 |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 |  | DA001 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | DA002 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | DA070 |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | DA079 |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | DW002 |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | pH值 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | 流量 | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (氮肥制造)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 |  | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要原料用量 | 原料气制备 | 无烟末煤和烟煤 |  | 751396.79 | t |  |
|  |  | 尿素 |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅料 | 原料气净化-除固定床常压煤气化工艺外 |  |  |  |  |  |
|  |  | 原料气制备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨合成 |  |  |  |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 公用工程 | 燃料煤 | 用量 | 327024.84 | t |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 0.780046851 | % |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 19.16848714 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 29.21300256 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 21.85911259 | MJ/kg |  |
|  |  | 尿素 | 用电量 |  | 34584.3946 | 万kWh |  |
| 4 | 生产规模 | 尿素 | 大颗粒尿素 |  | 300000 | t/a | 可根据市场0--30万吨调节 |
|  |  |  | 尿素 |  | 370000 | t/a |  |
|  |  | 氨合成 | 液氨 |  | 440000 | t/a |  |
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 公用工程 | 正常运行时间 |  | 8760 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 123.6463523 | % |  |
|  |  | 原料气净化-除固定床常压煤气化工艺外 | 正常运行时间 |  | 8760 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 123.6463523 | % |  |
|  |  | 原料气制备 | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 123.6463523 | % |  |
|  |  |  | 正常运行时间 |  | 8760 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  | 备煤 | 正常运行时间 |  | 8760 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 123.6463523 | % |  |
|  |  | 尿素 | 正常运行时间 |  | 8760 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 93.96453582 | % |  |
|  |  | 氨合成 | 正常运行时间 |  | 8760 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 123.6463523 | % |  |
| 6 | 主要产品产量 | 尿素 | 大颗粒尿素 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 尿素 |  | 629562.39 | t |  |
|  |  | 氨合成 | 液氨 |  | 544043.95 | t |  |
| 7 | 取排水 | 公用工程 | 工业新鲜水 |  | 4759857 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 2993002 | t |  |

### 基本生产信息

| 生产情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组名称 | 规模（万千瓦） | 设计运行时间（小时） | 发电量（万千瓦时） | 供热量（万吉焦） | 实际运行时间（小时） | 平均负荷率% |
| 1#循环流化床锅炉 | / | 7200 | / | 127.3593264 | 4353.83 | / |
| 2#循环流化床锅炉 | / | 7200 | / | 182.0806341 | 6224.5 | / |
| 3#循环流化床锅炉 | / | 7200 | / | 0.175513504 | 6 | / |
| 4#循环流化床锅炉 | / | 7200 | / | 226.0345259 | 5580.67 | / |
| 全厂总计 | 0.00 | / | 0.00 | 535.65 | / | 0.00 |

| 生产情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组名称 | 机组类型 | 燃料消耗量 |  | 发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗) |  | 产灰量 |  | 产渣量 |  |
| 1#循环流化床锅炉 | 燃煤机组 | 77755.36889 | t | / | g标煤/kWh | 7738.482494 | 吨 | 4064.639675 | 吨 |
| 2#循环流化床锅炉 | 燃煤机组 | 111163.8015 | t | / | g标煤/kWh | 11063.40493 | 吨 | 5811.055934 | 吨 |
| 3#循环流化床锅炉 | 燃煤机组 | 107.1544395 | t | / | g标煤/kWh | 10.6643794 | 吨 | 5.601467685 | 吨 |
| 4#循环流化床锅炉 | 燃煤机组 | 137998.5152 | t | / | g标煤/kWh | 13734.0882 | 吨 | 7213.832923 | 吨 |

| 污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组名称 | 治理类型 | 开工时间 | （拟）建成投产时间 | 计划总投资（万元） | 报告周期内完成投资（万元） |

### 燃料分析表

| 生产单元 | 燃料名称 | 使用量（万t/a、万m³/a） | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） | 热值（MJ/kg、MJ/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#循环流化床锅炉 | 燃料煤 | 0.01071544395 | 19.16848714 | 0.780046851 | 29.21300256 | 21.85911259 |
| 1#循环流化床锅炉 | 燃料煤 | 7.775536889 | 19.16848714 | 0.780046851 | 29.21300256 | 21.85911259 |
| 2#循环流化床锅炉 | 燃料煤 | 11.11638015 | 19.16848714 | 0.780046851 | 29.21300256 | 21.85911259 |
| 4#循环流化床锅炉 | 燃料煤 | 13.79985152 | 19.16848714 | 0.780046851 | 29.21300256 | 21.85911259 |
| 全厂合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃料煤 | 32.70248400295 | 19.1684871400000000000 | 0.78004685100000000000 | 29.2130025600000000000 | 21.8591125900000000000 |

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废气污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器 | TA001 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 4353.83 | h |  |
|  |  |  |  | 平均除尘效率 | 99.93 | % |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰产生量 | 7738.482494 | t |  |
|  |  |  |  | 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 8 | h | 未换袋 |
|  |  |  |  | 运行费用 | 95.1063765 | 万元 |  |
| 2 | 单塔双循环 | TA002 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 3069 | h |  |
|  |  |  |  | 脱硫剂用量 | 6916.880042 | t |  |
|  |  |  |  | 脱硫副产品产量 | 2334.59436 | t |  |
|  |  |  |  | 平均脱硫效率 | 96 | % |  |
|  |  |  |  | 脱硫固废产生量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 运行费用 | 423.1653921 | 万元 |  |
| 3 | 脱硝系统 | TA003 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 4353.83 | h |  |
|  |  |  |  | 脱硝剂用量 | 697.6166844 | t |  |
|  |  |  |  | 平均脱硝效率 | 85 | % |  |
|  |  |  |  | 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 运行费用 | 174.044669 | 万元 |  |
| 4 | 单塔双循环 | TA004 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 0 | h |  |
|  |  |  |  | 脱硫剂用量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 脱硫副产品产量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 平均脱硫效率 | / | % |  |
|  |  |  |  | 脱硫固废产生量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 运行费用 | 0 | 万元 |  |
| 5 | 脱硝系统 | TA005 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 6224.5 | h |  |
|  |  |  |  | 脱硝剂用量 | 997.3552141 | t |  |
|  |  |  |  | 平均脱硝效率 | 85 | % |  |
|  |  |  |  | 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 运行费用 | 248.8248375 | 万元 |  |
| 6 | 除尘器 | TA006 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6224.5 | h |  |
|  |  |  |  | 平均除尘效率 | 99.93 | % |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰产生量 | 11063.40493 | t |  |
|  |  |  |  | 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 8 | h | 未换袋 |
|  |  |  |  | 运行费用 | 135.9698565 | 万元 |  |
| 7 | 除尘器 | TA007 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 6 | h |  |
|  |  |  |  | 平均除尘效率 | 99.93 | % |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰产生量 | 10.6643794 | t |  |
|  |  |  |  | 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 8 | t | 未换袋 |
|  |  |  |  | 运行费用 | 0.131065811 | 万元 |  |
| 8 | 脱硝系统 | TA008 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 6 | h |  |
|  |  |  |  | 脱硝剂用量 | 0.96138345 | t |  |
|  |  |  |  | 平均脱硝效率 | 85 | % |  |
|  |  |  |  | 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 运行费用 | 0.239850434 | 万元 |  |
| 9 | 除尘器 | TA009 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 5580.67 | h |  |
|  |  |  |  | 平均除尘效率 | 99.93 | % |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰产生量 | 13734.0882 | t |  |
|  |  |  |  | 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 8 | t | 未换袋 |
|  |  |  |  | 运行费用 | 168.7927011 | 万元 |  |
| 10 | 脱硝系统 | TA010 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 5580.67 | h |  |
|  |  |  |  | 脱硝剂用量 | 1238.114718 | t |  |
|  |  |  |  | 平均脱硝效率 | 85 | % |  |
|  |  |  |  | 脱硝固废产生量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 运行费用 | 308.8906431 | 万元 |  |
| 11 | 水喷淋器 | TA077 | 其他设施,其他设施 | 其他 | 8760 | h |  |
| 12 | 布袋除尘器 | TA080 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
|  |  |  |  | 平均除尘效率 | 99.93 | % |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰产生量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 24 | h | 未换袋 |
|  |  |  |  | 运行费用 | 49.1 | 万元 |  |
| 13 | 单塔双循环 | TA086 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 5692 | h |  |
|  |  |  |  | 脱硫剂用量 | 19745.45 | t |  |
|  |  |  |  | 脱硫副产品产量 | 6664.51 | t |  |
|  |  |  |  | 平均脱硫效率 | 96 | % |  |
|  |  |  |  | 脱硫固废产生量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 运行费用 | 784.8346079 | 万元 |  |
| 14 | 事故及开工火炬 | TA089 | 其他设施,其他设施 | 其他 | 8760 | h |  |
| 15 | 除尘设施 | TA090 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
| 16 | 除尘设施 | TA091 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
| 17 | 除尘设施 | TA092 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
| 18 | 除尘设施 | TA093 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
| 19 | 除尘设施 | TA094 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
| 20 | 除尘设施 | TA095 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
| 21 | 硫回收脱硫塔 | TA096 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 8760 | h |  |
| 22 | 洗涤吸收设施 | TA097 | 其他设施,其他设施 | 其他 | 8760 | h |  |
| 23 | 布袋除尘器 | TA098 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h |  |
|  |  |  |  | 平均除尘效率 | 99.93 | % |  |
|  |  |  |  | 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 24 | h | 换袋 |
|  |  |  |  | 运行费用 | 49.5 | 万元 |  |
| 24 | 水喷淋设施 | TA099 | 其他设施,其他设施 | 其他 | 8760 | h |  |
| 25 | 尾气洗涤塔 | TA100 | 其他设施,其他设施 | 其他 | 8760 | h |  |
| 26 | 水处理站废气集中处理设施 | TA101 | 其他设施,其他设施 | 其他 | 8760 | h |  |
| 27 | 尾气吸收塔 | TA102 | 其他设施,其他设施 | 其他 | 8760 | h |  |
| 28 | 1# 布袋除尘器+喷淋设施 | TA103 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 0 | h | 未投产 |
| 29 | 2# 布袋除尘器+喷淋设施 | TA104 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 0 | h | 未投产 |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） |  | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 |  |  | 污染因子 | 排放范围 |  |

### （三）结论

晋控明化2023年污染防治设施运行情况小结 2023年，山东晋控明水化工集团有限公司严格执行排污许可证内容规定，严格执行各项法律法规，严格执行三同时制度，加强各项环保管理制度，各项环保设施均运行正常，没有异常停运现象，没有违规现象。 山东晋控明水化工集团有限公司 2024.1.8

### （四）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

| 自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 - TS004 | 产生的危险废物暂存后全部外卖至有处理资质的企业。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 厂区绿化装置 - TS009 | 原水净化泥沙作为肥料使用。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 气化炉渣仓 - TS006 | 外卖至建材企业综合利用。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 污泥间 - TS003 | 我公司全部自行利用，掺煤燃烧。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 油回收处理装置 - TS005 | 我公司自行利用一部分废矿物油，其余的外卖至有回收资质的企业。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 油回收处理装置 - TS007 | 我公司自行利用一部分废矿物油，其余的外卖至有回收资质的企业。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 锅炉渣仓 - TS002 | 外卖至建材企业综合利用。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 锅炉渣棚 - TS002 | 外卖至建材企业综合利用。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 锅炉灰库 - TS001 | 粉煤灰外卖至砖厂综合利用。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 锅炉燃料煤棚 - TS008 | 生化污泥全部掺烧。 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA001 | 汞及其化合物 | 手工 | 0.03 | 1 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 0 | 有未开时段 |
|  | 林格曼黑度 | 手工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 有未开时段 |
|  | 氮氧化物 | 自动 | 50 | 1922 | 18 | 57 | 40.53 | 10 | 0.52 | 有未开时段 |
|  | 二氧化硫 | 自动 | 35 | 1922 | 0 | 29.6 | 12.356 | 0 | 0 | 有未开时段 |
|  | 颗粒物 | 自动 | 5 | 1922 | 0.284 | 4.79 | 1.04 | 0 | 0 | 有未开时段 |
| DA002 | 氮氧化物 | 自动 | 50 |  |  |  |  |  |  | 未开 |
|  | 二氧化硫 | 自动 | 35 |  |  |  |  |  |  | 未开 |
|  | 颗粒物 | 自动 | 5 |  |  |  |  |  |  | 未开 |
|  | 汞及其化合物 | 手工 | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 未开 |
|  | 林格曼黑度 | 手工 | 1 |  |  |  |  |  |  | 未开 |
| DA062 | 颗粒物 | 手工 | 10 |  |  |  |  |  |  | 无法检测 |
|  | 氨（氨气） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  | 无法检测 |
| DA066 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 |  |
| DA070 | 二氧化硫 | 自动 | 35 | 5669 | 0.0267 | 36.9 | 6.62 | 1 |  |  |
|  | 颗粒物 | 自动 | 5 | 5669 | 0.195 | 4.65 | 0.824 | 0 |  |  |
|  | 汞及其化合物 | 手工 | 0.03 | 4 | 0.0028 | 0.0064 | 0.0046 | 0 |  |  |
|  | 林格曼黑度 | 手工 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 自动 | 50 | 5669 | 16.3 | 67.2 | 36.62 | 7 | 0 |  |
| DA073 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 2 | 2.7 | 3.3 | 3 | 0 | 0 |  |
| DA074 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.35 | 0 | 0 |  |
| DA075 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 |  |
| DA076 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |
| DA077 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.25 | 0 | 0 |  |
| DA078 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |
| DA079 | 二氧化硫 | 自动 | 50 | 4433 | 0.0047 | 317 | 9.818 | 4 | 0.09 |  |
|  | 硫酸雾 | 手工 | 45 |  |  |  |  |  |  | 为排放速率 |
| DA080 | 氨（氨气） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  | 为排放速率 |
| DA081 | 颗粒物 | 手工 | 10 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 |  |
| DA082 | 颗粒物 | 手工 | 10 |  |  |  |  |  |  | 无法检测 |
|  | 氨（氨气） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  | 无法检测 |
| DA083 | 甲醇 | 手工 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 硫化氢 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  | 为排放速率 |
| DA084 | 硫化氢 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  | 为排放速率 |
|  | 氨（氨气） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  | 为排放速率 |
| DA085 | 氨（氨气） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  | 为排放速率 |
| DA086 | 氨（氨气） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  | 未投产 |
|  | 甲醛 | 手工 | 25 |  |  |  |  |  |  | 未投产 |
|  | 颗粒物 | 手工 | 10 |  |  |  |  |  |  | 未投产 |
| DA087 | 氨（氨气） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  | 未投产 |
|  | 颗粒物 | 手工 | 10 |  |  |  |  |  |  | 未投产 |
|  | 甲醛 | 手工 | 25 |  |  |  |  |  |  | 未投产 |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA001 | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA002 | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA062 | 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  | 无法检测 |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA066 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA070 | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA073 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA074 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA075 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA076 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA077 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA078 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA079 | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸雾 |  | 1.0 | 8.7E-4 | 8.7E-4 | 8.7E-4 | 0 | 0 | 注：有未开时段 |
| DA080 | 氨（氨气） |  | 2.0 | 0.15 | 0.2 | 0.175 | 0 | 0 | 注：有未开时段 |
| DA081 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA082 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  | 无法检测 |
| DA083 | 甲醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 |  | 4.0 | 0.35 | 0.99 | 0.67 | 0 | 0 |  |
| DA084 | 硫化氢 |  | 2.0 | 0.0049 | 0.0053 | 0.0051 | 0 | 0 |  |
|  | 氨（氨气） |  | 2.0 | 0.076 | 0.051 | 0.0635 | 0 | 0 |  |
| DA085 | 氨（氨气） |  | 4.0 | 0.035 | 0.2 | 0.1175 | 0 | 0 |  |
| DA086 | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |  | 未投产 |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 未投产 |
|  | 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  | 未投产 |
| DA087 | 氨（氨气） |  |  |  |  |  |  |  | 未投产 |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 未投产 |
|  | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |  | 未投产 |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 氨（氨气） | 1.0 | 下风向 | 2023 | 0.17 | 否 |
|  |  | 颗粒物 | 1.0 | 下风向 | 2023 | 0.238 | 否 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.0 | 下风向 | 2023 | 0.8 | 否 |
|  |  |  | 4.0 | 下风向 | 2023 | 0.8 | 否 |
|  |  | 硫化氢 | 0.03 | 下风向 | 2023 | 0.002 | 否 |
|  |  | 臭气浓度 | 16 | 下风向 | 2023 | 11.0 | 否 |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） |  |  | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DW002 | 挥发酚 | 手工 | 0.1 | 4.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |
|  | 悬浮物 | 手工 | 20 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 0 | 0 |  |
|  | 硫化物 | 手工 | 0.5 | 4.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |
|  | 氨氮（NH3-N） | 自动 | 5 | 365.0 | 0.0279 | 3.47 | 0.292 | 0 | 0 |  |
|  | pH值 | 自动 | 6-9 | 365.0 | 7.28 | 8.42 | 7.85 | 0 | 0 |  |
|  | 总氮（以N计） | 自动 | 15 | 365.0 | 3.68 | 14.7 | 9.31 | 0 | 0 |  |
|  | 总磷（以P计） | 手工 | 0.5 | 12.0 | 0.05 | 0.27 | 0.08 | 0 | 0 |  |
|  | 全盐量 | 手工 | 1600 | 1.0 | 993.0 | 993.0 | 993.0 | 0 | 0 | 12月新增 |
|  | 石油类 | 手工 | 3 | 4.0 | 0.22 | 0.27 | 0.245 | 0 | 0 |  |
|  | 化学需氧量 | 自动 | 50 | 365.0 | 0.267 | 40.5 | 8.28 | 0 | 0 |  |
|  | 氰化物 | 手工 | 0.2 | 4.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 |  |
|  | 流量 | 自动 | / | 365.0 | 852.0 | 25325.0 | 8200.0 | 0 | 0 |  |
|  | 氟化物（以F-计） | 手工 | 2 | 12.0 | 0.46 | 0.94 | 0.7 | 0 | 0 |  |

### (二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

### （三）小结

晋控明化2023年自行监测情况小结 2023年度，山东晋控明水化工集团有限公司在排污许可证执行过程中，排污口设置符合规范化要求，自行监测情况符合行业自行监测指南的要求，监测频次及点位均严格执行排污许可证规范的要求，无违规排放现象。 山东晋控明水化工集团有限公司 2024.1.8

## 五、台账管理信息

### (一)台账管理情况表

表5-1 台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染治理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次等。 | 是 |  |
| 2 | 有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数等，可参见《排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业-氮肥》附录B中表B.10~表B.21。 | 是 |  |
| 3 | 建立环境管理台账制度，专人负责台账的统计工作。 | 是 |  |
| 4 | 排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 | 是 |  |
| 5 | 排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。 | 是 |  |
| 6 | 废水处理设施包括装置区预处理设施和污水处理厂预处理设施、生化处理设施等，可参见《排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业-氮肥》附录B中表B.23。 | 是 |  |
| 7 | 对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容。 | 是 |  |
| 8 | 记录排污许可证中相关信息的实际情况与生产中污染物治理、排放相关设施运行情况。 | 是 |  |

### (二)小结

2023年晋控明化台账管理情况小结 山东晋控明水化工集团有限公司在排污许可证执行过程中，按要求统计了企业基本信息、污染治理措施运行管理信息、其他环境管理信息等，对监测原始数据进行了记录和保存，生产及环保运行台账符合环境保护主管部门的检查要求，电子台账与书面台账保存五年。 山东晋控明水化工集团有限公司 2024.1.8

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） |  |  |  |  | 实际排放量（吨） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |  |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | 4#烟气脱硫排放口 | 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058869吨 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | 1级 |
|  |  |  | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 18.9 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 5.85 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0.4643 | 0 | 0.4643 |  |
|  | DA002 | 2#烟气脱硫排放口 | 氮氧化物 | - | - | - | - | 199.080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | - | - | - | - | 134.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | 19.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
|  | DA062 | 1#尿素造粒塔排放口 | 颗粒物 | - | - | - | - | 44.97543662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | - | - | - | - | 70.78404163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | DA070 | 3#烟气脱硫排放口 | 二氧化硫 | - | - | - | - | / | 3.96 | 1.141 | 1.27 | 6.24 | 12.611 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0.886 | 0.3153 | 0.0681 | 0.446 | 1.7154 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275334吨 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | 1级 |
|  |  |  | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 31 | 15.89 | 3.27 | 24.19 | 74.35 |  |
|  | DA079 | 硫回收脱硫塔排放口 | 二氧化硫 | - | - | - | - | 3.6 | 0 | 0 | 0.1696 | 0.1219 | 0.2915 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00384192吨 |
|  | DA080 | 2#尿素尾吸塔排放口 | 氨（氨气） | - | - | - | - | 7.149903195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30672吨 |
|  | DA082 | 2#尿素造粒塔排放口 | 颗粒物 | - | - | - | - | 27.59856338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | - | - | - | - | 64.34912875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | DA085 | 1#尿素尾气吸收塔排放口 | 氨（氨气） | - | - | - | - | 21.84692643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
|  | DA086 | 1#大颗粒尿素造粒装置废气排气筒 | 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 未投产 |
|  |  |  | 甲醛 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 未投产 |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 未投产 |
|  | DA087 | 2#大颗粒尿素造粒装置废气排气筒 | 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 未投产 |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 未投产 |
|  |  |  | 甲醛 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 未投产 |
| 其他合计 |  |  | 挥发性有机物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 甲醇 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂合计 |  |  | NOx | - | - | - | - | 199.080000 | 20.8 | 15.89 | 22.17 | 24.19 | 83.05 |  |
|  |  |  | VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | - | - | - | - | 164.130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32072吨 |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | 92.050000 | 0.886 | 0.3153 | 0.5324 | 0.446 | 2.1797 |  |
|  |  |  | SO2 | - | - | - | - | 138.020000 | 3.96 | 1.141 | 7.2896 | 6.3619 | 18.7525 |  |

表6-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） |  |  |  |  | 实际排放量（吨） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |  |
| 主要排放口 | 间接排放 | DW002 | 总排放口 | pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | 7.85 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | - | - | - | - | / | 11.13 | 8.38 | 6.08 | 3.345 | 28.935 |  |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0.201425 | 0.188671 | 0.07438 | 0.030277 | 0.494753 |  |
|  |  |  |  | 全盐量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  | 148.321431 | 148.321431 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75615239吨 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | - | - | - | - | 94.9704 | 11.49 | 6.42 | 5.23 | 3.061 | 26.201 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011972008吨 |
|  |  |  |  | 流量 | - | - | - | - | / | 989511 | 880798 | 726774 | 395915 | 2992998 |  |
|  |  |  |  | 氟化物（以F-计） | - | - | - | - | / | 0.508535 | 0.510486 | 0.381894 | 0.300853 | 1.701768 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02993002吨 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 9.423806 | 7.845572 | 5.144453 | 3.259405 | 25.673236 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02993002吨 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 4.82004 | 0.3202 | 0.4077 | 0.2028 | 0.0572 | 0.9879 |  |
| 全厂间接排放合计 |  |  |  | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 9.423806 | 7.845572 | 5.144453 | 3.259405 | 25.673236 |  |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | - | - | - | - | / | 11.13 | 8.38 | 6.08 | 3.345 | 28.935 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02993002吨 |
|  |  |  |  | 氟化物（以F-计） | - | - | - | - | / | 0.508535 | 0.510486 | 0.381894 | 0.300853 | 1.701768 |  |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0.201425 | 0.188671 | 0.07438 | 0.030277 | 0.494753 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 4.82004 | 0.3202 | 0.4077 | 0.2028 | 0.0572 | 0.9879 |  |
|  |  |  |  | pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | 7.85 |
|  |  |  |  | 氰化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011972008吨 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02993002吨 |
|  |  |  |  | 石油类 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75615239吨 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | - | - | - | - | 94.9704 | 11.49 | 6.42 | 5.23 | 3.061 | 26.201 |  |
|  |  |  |  | 流量 | - | - | - | - | / | 989511 | 880798 | 726774 | 395915 | 2992998 |  |
|  |  |  |  | 全盐量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 |  | 148.321431 | 148.321431 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

2023年晋控明化实际排放情况及达标判定分析小结 1、在线数据统计如下：排放浓度及排放量均达标，无超标现象。 2、手工监测数据统计：排放浓度及排放速率均达标，无超标现象。 3、废水、废气排放量符合晋控明化排污许可证许可要求。 2024.1.8

## 七、信息公开情况

### (一)信息公开情况报表

表7-1 信息公开情况报表

| 序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开方式 | 1．企业环境信息依法披露系统；2．全国排 污许可证管理信息平台 | 1、通过公司网站www.sdmingquan.com。2、通过全国排污许可证管理信息平台permit.mee.gov.cn/ | 是 |  |
|  | 时间节点 | 1．纳入环境信息依法披露企业名单的企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息，上传至企业环境信息依法披露系统；2．企业存在收到相关法律文书、对已披露的环境信息进行变更情形时，公开时间按照《企业环境信息依法披露管理办法》中第十七条、第十八条、第二十条规定执行。 | 下月15日之前完成本月信息公开。 | 是 |  |
|  | 公开内容 | 1．纳入环境信息依法披露企业名单的企业应当按照《企业环境信息依法披露格式准则》编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告； 2．按照《排污许可管理条例》第二十三条规定：排污单位应该按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。 | 全部公开。 | 是 |  |

### (二)小结

山东晋控明水化工集团有限公司信息公开方式、公开时间、公开内容均满足排污许可证要求。 2024.1.8

## 八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

企业内部情况环境管理体系建设与运行情况 明控集团分管集团安全环保办公室及晋控明化公司。晋控明化公司下设环保部，由晋控明化公司法人及环保总经理领导，管理明化公司的环保工作。环保部专职环保人员5人。公司设置有中心化验室及车间分析室，有专门分析仪器，废气在线装置3套，废水在线装置1套，由正规运营公司运营。在线站房内均安装有摄像头并联网。公司2023年度加压气化煤化工项目开车，环保设施相应同步开车运行。严格做好三同时。企业内部制定有完善的环保规章管理制度并定期实施检查，检查结果当天公布并落实处罚，并落实责任单位及责任人。 山东晋控明水化工集团有限公司 2024.1.13

## 九、其他排污许可证规定的内容执行情况

## 十、其他需要说明的情况