山东晋控明水化工集团有限公司

液氨库区突发环境事件现场处置方案

（MH-XCH（11）-EW-2022）

编制单位：山东晋控明水化工集团有限公司

编制人：   李兴健  周明章

发布人：

批准日期：  2022年  月  日

执行日期：  2022年  月  日

山东晋控明水化工集团有限公司

编制日期：二0二二 年九 月

目　　录

1事件特征	3

1.1氨库区危险特性分析	3

1.2事故可能发生的基本征兆及条件	3

1.3事件带来的不良影响	4

1.4事故前可能出现的征兆	4

2.应急组织与职责	4

2.1液氨岗位应急组织及人员构成	4

2.2人员职责	4

2.3应急组织分工及职责....................................4

3.应急处置	5

3.1事故处置程序	5

3.2现场应急处置措施	6

3.3报警电话及联系方式	7

4.注意事项	8

4.1佩戴防护器材的注意事项	8

4.2使用抢险救援器材的注意事项	8

4.3采取救援措施的注意事项	9

4.4现场自救和互救的注意事项	9

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	9

4.6应急救援结束后续处置方面的注意事项	9

4.7其他需要特别警示方面的注意事项	9

1事件特征

## 1.1氨库区液氨区域危险特性分析

1.1.1理化特性

氨是无色有强烈刺激性气味的气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。爆炸极限为15.5%-27%。极易溶于水，形成氨水，呈碱性。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。禁忌物，卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。

1.1.2液氨水泄漏危害分析

液氨泄漏将会造成人员伤亡，液氨挥发出的气氨在空气中的浓度和接触时间，可导致人眼发炎，皮肤发炎，口腔和舌头充血、干燥、肺水肿，直至窒息死亡。当空气中氨浓度在1.275mg/以上时，几分钟内即能使人窒息死亡，液氨大量泄漏能够造成环境大气污染事故。

1.1.3氨的健康危害分析

低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止，液氨或高浓度氨可致眼灼伤，液氨可致皮肤灼伤。

## 1.2事故可能发生的基本征兆及条件

1.2.1泄漏

正常生产中，仪表、阀门、人孔等密封点出现轻微泄漏；在卖浓氨水过程中，鹤管出现泄漏；储槽或阀门突然出现大量泄漏。出现泄漏时根据有毒可燃气体报警仪显示数据来判断泄漏程度。

1.2.2着火

与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧。根据着火源部位和火势来判断着火的危害程度，根据火灾发展程度采取相应的方式方法，遵循“灭、护、撤、躲、报”原则

1.2.3爆炸

与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火会发生爆炸。爆炸极限为15.5%-27%。

## 1.3事件带来的不良影响

在液氨生产、储存、运输过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,极易造成中毒现象，并造成环境空气污染；当罐区内液氨蒸气与空气混合达到的爆炸浓度范围时,遇火源就会发生爆炸；爆炸产生的物质同样能够污染环境中的空气，使人遭受二次伤害。

## 1.4事故前可能出现的征兆

⑴.现场出现刺激性气味

⑵.报警仪出现报警现象

## 2.应急组织机构与职责

## 2.1应急组织及人员构成

应急组组长：  事业部部主管

应急组副组长：事业部部主管

应急组成员：  安全环保员、当班工长、岗长、岗位当班人员

## 2.2职责

负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员演练，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、应急救援器材的安全使用等进行检查，加强人员的教育培训，岗位出现突发环境事件时进行应急处理，加强管理。

2.3应急组织分工及职责：

- 1.应急总指挥：事业部主管

职责：（1）分析紧急状态和确定相应报警级别。

（2）发布突发环境事故后应急预案启动命令。

（3）配合上级主管部门的领导。

（4）指挥、协调突发环境事故抢险及应急处置工作。

（5）汇总、通报事故应急处理的进展情况，并及时向上级报告。

- 2. 副总指挥： 事业部副主管

职责：（1）协助总指挥工作。

（2）担任应急救援现场指挥部指挥或负责具体指挥、调度车间各岗位参加应急救援行动。

（3）总指挥不在抢险救援现场或受总指挥委托时担任总指挥，履行总指挥职责。总指挥、副总指挥均在不在时，当班班长临时总指挥，全权负责应急救援工作。

3.应急救援组：当班工长、岗长、当班岗位人员

负责应急事故现场的设备抢险救援工作；负责泄漏、火灾等事故的控制处理，防止事故扩大蔓延，力求将损失降低至最低；负责清理和处置事故遗留的危险物质；参与事故调查，总结经验教训，保障尽快恢复生产。

4. 警戒联络组：

负责事故现场的安全警戒，禁止无关人员及车辆进入警戒范围；根据现场实际风向组织人员向上风向疏散、撤离；人员撤离至安全地带后，负责清点人数；根据事故现场实际情况，负责组织贵重物品的疏散；负责与外援单位、政府等相关部门联系、协调，发生火灾事故报警时应讲清起火位置、人员受困情况等；负责安排专人到路口迎接消防车；负责向应急指挥中心通报事故情况，并根据现场变化情况，随时报告。

5.应急监测组：

负责利用现有设备对事故现场环境进行监测，在自身监测能力不能满足事件应急需要时，上报公司应急指挥中心，请求公司环境监测中心进行救援，并配合其完成工作。

## 3.应急处置

## 3.1事故处置程序

3.1.1事故报警

当操作人员听到报警后或发现异常情况时，副操作人员立即现场进行排查处置，同时告知岗位其它操作人员，主操作人员立即报告车间、调度室后再进入现场处置。

3.1.2应急措施的启动

当副操人员进入现场后，发现如有阀门泄漏、管道破裂、轻微着火等现象时立即启动现场处置方案。

3.1.3应急救护人员的引导

当发现有中毒、受伤人员时，应立即报告调度，由值班长向医院求救，并安排人员在公司门口引导，将中毒或受伤人员交由救护人员处置。

3.1.4响应分级

当发生工艺指标短时超标、轻微液氨泄漏、设备损坏、人员轻伤、局部着火事故时启动“现场处置方案”。

发生液氨较大泄漏、较大火灾时、现场处置无效时启动“液氨库区突发环境事故应急救援预案”。

当发生重大安全生产事故（发生大量浓氨水泄漏事故；发生恶性火灾爆炸事故；发生重大设备事故；发生重大人身伤害事故；一般事故失去控制扩大）时，启动公司级“突发环境事故综合应急救援预案”。

当发生重大人身伤害事故或事故救援失去控制扩大严重影响环境空气质量时，启动章丘区突发环境应急救援预案。

## 3.2现场应急处置措施

3.2.1 紧急停车处置措施

凡遇生产出现爆炸着火、大量漏氨、人员中毒伤亡事故等情况，应联系合成、总控紧急停车处理。停车步骤如下：

1、联系合成停止送氨，联系总控紧急停车。

2、关闭合成送氨阀、平衡阀，送总控液氨阀，氨库自身控制压力。

3、根据情况作其他处理。

3.2.2异常情况及处理方法

1、正常生产中各仪表、阀门、人孔等密封点出现轻微泄漏处理方法为：

（1）及时联系工长、调度及相邻岗位，同时根据泄漏部位迅速打开喷淋装置或水炮，防止挥发出的气氨向周围扩散。救援人员应按要求穿戴好相应的防护用品，关闭事故槽进出口及气相减压阀门，打开排污阀向事故备用槽卸压，若漏点能用阀门切断的应关闭切断阀。

（2）有关领导接到报告后，应立即到现场下达布置指示，救援人员应按要求穿戴好相应的防护用品，卸压结束后，对漏点紧固或更换密封垫片。

2、贮槽、阀门或管道突然出现大量泄漏，处理方法为：

（1）最早发现液氨泄漏应立即联系工长、调度及相邻岗位，并向有关岗位报告，同时迅速打开喷淋装置、水炮，防止气氨向周围扩散。

（2）救援人员应按要求穿戴好防护用品后关闭事故槽液氨进口阀及气相减压阀，打开排污阀向事故备用槽卸压。

（3）有关领导接到报告后应立即赶到现场下达布置指令，泄漏严重时，应通知附近人员撤离现场，并发出报警。

（4）救援人员查明泄漏部位，采取堵漏措施，事故处理完毕确认无其他泄漏源后立即进行抢修，并召集有关人员调查事故原因，总结处理经验，并写出事故报告。

3、吸收液的回收：启动喷淋装置或水炮吸收空气中的气氨，防止大气污染，吸收后的氨水进入事故池中回收，开启氨水泵将事故池内的氨水打入氨水大槽中回收，将库区内外排阀门关闭，杜绝废水进入外排水沟，造成水污染。

## 3.3报警电话及联系方式

⑴公司报警电话及联系方式：24小时值班电话：83552050

⑵生产事业部气化工段净化办公室：83550277液氨库区:83550279

⑶有关人员的联系电话：

| 人 员 | 职 务 | 手 机 | 人 员 | 职 务 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李毅 | 气化工段副总 | 13583160190 | 韩继刚 | 操作工 | 15264189016 |
| 郭际耀 | 副经理 | 13969027098 | 刘 峰 | 操作工 | 13688626658 |
| 李兴健 | 安全员 | 13864175998 | 周明章 | 操作工 | 13969026438 |
| 王新建 | 技术员 | 13969028402 | 徐敏 | 操作工 | 13864113744 |

## 4.注意事项

## 4.1佩戴防护器材的注意事项

4.1.1空气呼吸器

⑴ 佩戴前首先打开气瓶开关，此时余压报警器会发出短暂的声响。气瓶开关完全打开后，检查气瓶内的储气压力，一般应在28～30MPa。⑵ 关闭气瓶开关，观察压力表示值的变化，在5分钟时间内下降不大于2MPa，表明供气系统气密性完好。⑶ 供气系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表值变化，当压力降至4～6MPa时，余压报警器汽笛发生声响，同时也是吹除一次余压报警器通气管路。⑷ 佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力降至4～6MPa，余压报警器会发出报警声响，必须退出毒区。

4.1.2过滤式防毒面具

使用时，不论在任何情况下，都必须先打开滤毒罐底部进气孔的底盖胶塞，严禁先戴面具，后开底盖，否则易发生窒息事故。过滤式防毒面具使用前应检查各连接部位是否严密，并检查整套面具的气密性：打开底盖，戴好面罩后，用手堵住滤毒罐的进气口，同时用力吸气，若感到闭塞不透气时，则可认为此面目气密性基本良好。否则，不能使用。过滤式防毒面具的使用条件是空气中的氧气体积浓度大于18%，环境温度为-30—＋45；毒气浓度应符合有关要求。严禁在缺氧的环境中使用。滤毒罐每两个月定期检查一次；一氧化碳滤毒罐连续使用二个小时应予更换，每月进行一次称重检查，如超重20g应停止使用；每次使用后应将滤毒罐上、下盖盖严，防止毒气侵入或受潮失效，并保持可靠密封。

## 4.2使用抢险救援器材的注意事项

用灭火器首选是泡沫灭火器。使用时，用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。 注意：⑴不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。⑵不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果。

⑶扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。

## 4.3采取救援措施的注意事项

进入现场必须佩戴好防护器材，进行救援。首选抢救中毒人员，再进行抢险处理。要迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。安全停车卸压后，可能有余火、阀门内漏等情况，及时组织人员对内漏阀门加盲板进行隔绝处理或系统卸压处理后用消防蒸汽或灭火器灭火。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

## 4.4现场自救和互救的注意事项

抢险人员若稍有不适感觉，要立即返回安全区换气，若发生人员窒息事故，监护人员要立即将伤员救出，迅速送救护车，由医护人员进行抢救或送往医院救治。事故扩大，无法堵漏或检测库区液氨浓度超过爆炸下限，汇报指挥部迅速撤离。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

当不同现场指挥人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。同时，要求现场有关的抢险人员、工作人员撤离现场，保证人员安全。

## 4.6应急救援结束后续处置方面的注意事项

（1）应急救援结束后，现场废水应收集至地下槽，用泵送入后氨水槽，禁止流入排水沟引起环保事故。

（2）使用后的空气呼吸器和防化服进行整理，达到备用放置消防箱内。

（3）上报分厂、公司有关领导、职能处室、其他相关单位，事故处理与救援工作结束，危险解除。

（4）在恢复开车前必须经厂级认可，并接厂级通知后，方可做恢复生产准备。

## 4.7其他需要特别警示方面的注意事项

（1）事故现场挂警示牌，严禁无关人员进入。

（2）在事故对外联系中，禁止他人谣传、误传、造成不良影响。

（3）出现应急突发环境事件，应在第一时间内通知可能受到危害的附近厂矿企业或居民区，防止对其它单位或人员造成不必要的伤害。