山东晋煤明水化工集团有限公司

终端水装置突发环境事件现场处置方案

MH-XCH（09）-EW-2022

编制单位：山东晋控明水化工集团有限公司

编制人：   李兴健   张道鹏

发布人：

批准日期：  2022年  月  日

执行日期：  2022年  月  日

山东晋控明水化工集团有限公司

编制日期：二0二二 年九 月

目　　录

1事件特征	3

1.1作业现场风险性分析：	3

1.2事件发生的基本征兆及条件	3

1.3事件带来的不良影响	3

2　应急组织与职责	4

2.1应急组织及人员构成	4

2.2职责	4

2.3应急组织分工及职责	4

3应急处置	5

3.1事件评估及报出	5

3.2事件应急处置程序	5

3.3现场处置措施：	6

3.4救援报警及信息上报	6

4.注意事项	7

4.1现场应急处置能力确认注意事项	7

4.2应急结束后的注意事项	7

4.3有关规定和要求	8

## 1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

1.1.1终端水岗位日常运行中，由于总厂来废水水质较差（COD或氨氮含量较高），生化池无法及时消化，或者生化池瘫痪，生物菌无法处理来水，出水水质达不到环保排放标准，岗位人员没有及时监测到或没有采取有效措施避免不合格水排入济南市刁镇化工产业园污水处理厂，虽然经过进一步处理后排入章齐渠，汇入小清河，但水质任然较差，造成水和土壤污染环保事故。

1.1.2终端水废气经过处理设备，处理合格后向大气排放，当回收处理设备故障或其他原因停止运转，废气未合格处理，恶臭气体未达标向空气中排放，造成大气污染。

## 1.2事件发生的基本征兆及条件

1.2.1外排水超标

由于总厂来废水水质较差（COD或氨氮含量较高），生化池无法及时消化，造成外排水超标。

1.2.2废气排放超标

由于处理设备故障，废气未处理或处理不合格，恶臭气体排放至大气。

## 1.3事件带来的不良影响

1.3.1外排水超标

岗位人员没有及时监测到或没有采取有效措施避免不合格水排入章齐区，汇入小清河，章齐渠水质差，造成水污染环保事故。

1.3.2放空气超标

由于处理设备故障，废气未处理或处理不合格，恶臭气体排放至大气，造成大气污染环保事故。

## 2.应急组织机构与职责

## 2.1应急组织及人员构成

应急组组长：  事业部部主管

应急组副组长：事业部部主管

应急组成员：  安全环保员、当班工长、岗长、岗位当班人员

## 2.2职责

负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员演练，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、应急救援器材的安全使用等进行检查，加强人员的教育培训，岗位出现突发环境事件时进行应急处理，加强管理。

2.3应急组织分工及职责：

- 1.应急总指挥：事业部主管

职责：（1）分析紧急状态和确定相应报警级别。

（2）发布突发环境事故后应急预案启动命令。

（3）配合上级主管部门的领导。

（4）指挥、协调突发环境事故抢险及应急处置工作。

（5）汇总、通报事故应急处理的进展情况，并及时向上级报告。

- 2. 副总指挥： 事业部副主管

职责：（1）协助总指挥工作。

（2）担任应急救援现场指挥部指挥或负责具体指挥、调度车间各岗位参加应急救援行动。

（3）总指挥不在抢险救援现场或受总指挥委托时担任总指挥，履行总指挥职责。总指挥、副总指挥均在不在时，当班班长临时总指挥，全权负责应急救援工作。

3.应急救援组：当班工长、岗长、当班岗位人员

负责应急事故现场的设备抢险救援工作；负责泄漏、火灾等事故的控制处理，防止事故扩大蔓延，力求将损失降低至最低；负责清理和处置事故遗留的危险物质；参与事故调查，总结经验教训，保障尽快恢复生产。

4. 警戒联络组： 当班岗位人员

负责事故现场的安全警戒，禁止无关人员及车辆进入警戒范围；根据现场实际风向组织人员向上风向疏散、撤离；人员撤离至安全地带后，负责清点人数；根据事故现场实际情况，负责组织贵重物品的疏散；负责与外援单位、政府等相关部门联系、协调，发生火灾事故报警时应讲清起火位置、人员受困情况等；负责安排专人到路口迎接消防车；负责向应急指挥中心通报事故情况，并根据现场变化情况，随时报告。

5.应急监测组： 安全环保员

负责利用现有设备对事故现场环境进行监测，在自身监测能力不能满足事件应急需要时，上报公司应急指挥中心，请求公司环境监测中心进行救援，并配合其完成工作。

## 3应急处置

## 3.1事件评估及报出

3.1.1事件评估

3.1.1.1外排水超标

出现外排水超标时根据在线监测仪器显示数据来判断超标程度。

3.1.1.2放空气超标

出现放空气超标时，周围空气出现恶臭气味。

## 3.2事件应急处置程序

3.2.1发现者向当班工长、调度报告，工长接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并向车间主任汇报.

3.2.2车间主任接到通知后启动车间应急预案并立即到达现场指挥应急处置。

3.2.3根据事故影响范围、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，决定是否上报应厂应急指挥部，如事态逐步扩大车间已无法控制时，立即汇报厂指挥部，启动厂级应急预案。

## 3.3现场处置措施：

3.3.1外排水超标：

（1）运行人员监测到不合格水排出后，立即将生化池排水阀门关闭，停止向在线监测水沟排水。然后将情况向工长、岗长、调度及车间领导汇报，车间汇报厂环保科领导。

（2）岗位人员将生化池不合格出水通过回流阀门回流到调节池，再由调节池液溢流到事故池；联系总厂暂时停止循环水置换排水，减小或停止来终端水岗位废水；加大生化池耗氧段曝气量，加大污泥回流及硝化液回流比，使不合格废水及早生化合格。

（3）若采取上述措施事故池液位仍上涨，通过联系调度，开启清水泵，将出水用泵送入总厂循环水。

（4）用反渗透浓水将在线监测水沟冲洗干净，保证外排水合格。

（5）岗位人员加大取样点数量，加强分析频次，及时掌握水质情况并及时汇报相关部门和领导，待生化池出水合格，经相关部门领导批准后，岗位转入正常运行。

3.3.2.2放空气超标：

（1）运行人员监测到不合格气放空后，立即停止废气放空，然后将情况向工长、岗长、调度及车间领导汇报，车间汇报厂环保科领导。

（2）岗位人员检查处理设备的运行情况，加大废气处理设备的循环量，使恶臭气体得到充分处理。

（4）用反渗透浓水将在线监测水沟冲洗干净，保证外排水合格。

（5)气体合格后恢复放空运行。

## 3.4救援报警及信息上报

3.4.1相关及相邻岗位间报警及联系方法

| 人 员 | 职 务 | 手 机 | 人 员 | 职 务 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李毅 | 气化主管 | 13583160190 | 张延学 | 操作工 | 13573102212 |
| 郭际耀 | 副主管 | 13969027098 | 魏伟 | 操作工 | 15264185312 |
| 李兴健 | 安全员 | 13864175998 | 李峰 | 操作工 | 13954184756 |
| 张道鹏 | 岗长 | 13805418396 | 刘孝芳 | 操作工 | 13708930842 |
| 安军 | 工长 | 13853151463 | 姜化远 | 操作工 | 15910091925 |
| 王冬霞 | 操作工 | 13287730736 | 鲁艾华 | 操作工 | 15054194599 |
| 杨永宁 | 操作工 | 13869188383 | 李玲 | 操作工 | 13864056658 |
| 牛洁 | 操作工 | 13854106460 | 魏月 | 操作工 | 13969188951 |
| 隗迎 | 操作工 | 13953129724 | 靳小娜 | 操作工 | 13155121339 |

3.4.2、对外联系方法

调度手机：  83502050           生产科：    83501564

集团安保部：83253561           厂安保科公室：83501563

厂医院：    83253562           急救中心：   120或999

章丘区环保局：83263697         环保热线：   12369

市消防大队：119                济空防化队：  83200248

集团应急救援电话：83252009

3.4.3信息上报

3.4.3.1内部报告基本内容

1）事故地点、时间以及设备设施；

2）事故类型：外排水超标；

3）已采取的应急措施；

4）报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才搁电话；

5）报警时应使用普通话。

## 4.注意事项

## 4.1现场应急处置能力确认注意事项

当现场人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。

## 4.2应急结束后的注意事项

4.2.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因.

4.2.2对现场应急救援的过程进行总结

4.2.3对现场救援的过程进行记录，上交调度室

## 4.3有关规定和要求

4.3.1加强对岗位人员的业务、环保方面的培训，定期考试。

4.3.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.3.3对环保设施、分析药品器材定期检查，对不合格的物品及时更换。